## Explications
Dimensionner un récupérateur d'eau de pluie
Le choix du volume d'une cuve dépend de plusieurs critères :
- la pluviométrie locale,
- le type de toiture,
- la superficie de la toiture (surface projetée au sol),
- les facteurs de perte (évaporation/absorption) liés à l'environnement local,
- les besoins en eau.
Nous vous proposons ici, un calcul simple en trois étapes qui vous donnera un ordre de grandeur de la capacité de la cuve à installer sachant qu'il est toujours préférable de surestimer son volume. Vous pourrez ainsi évaluer le coût de la cuve avant de faire appelle à des spécialistes qui définiront le volume optimal de votre futur cuve en fonction de vos besoins et des paramètres cités précédemment.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter le guide des économies d'eau dans les bâtiments et espaces publics.

## 1ere étape
Calcul de la quantité d'eau de pluie captée
Quantité d'eau de pluie captée = Surface effective * Pluviométrie * Coefficient de toiture / 1000
● Le coefficient de toiture dépend du type de recouvrement :
Type de recouvrement | Coefficient de toiture |  | Votre coefficient :
Tuile Glacier | 0.9 |  | 0
Tuile Ardoise | 0.8
Toiture Terrasse | 0.6
Toiture Plantée | 0.4
● La surface effective est la surface au sol d'un bâtiment indépendamment de l'inclinaison de la toiture, en m².
Votre surface effective :
|  |  | 0 | m²
● La valeur de la pluviométrie locale donne la quantité de pluie tombée en une année en mm. Il est nécessaire de faire une moyenne de la pluviométrie annuelle sur 5 à 10 ans. Il est possible d'obtenir ces données sur internet comme par exemple sur les sites www.meteociel.fr ou http://france.meteofrance.com/france/climat_france
Pluviométrie locale (en mm):
|  |  | 0 | mm
Quantité d'eau de pluie captée = | 0 | m3
Note on A18: http://www.meteociel.fr/ http://france.meteofrance.com/france/climat_france

## 2eme etape
Détermination des besoins en eau
Besoins en eau non potable du bâtiment étudié = Besoin en eau des toilettes + Eau de nettoyage + Arrosage + Autres
● Eau des toilettes
Il faut connaître la capacité des réservoirs des toilettes.
En moyenne on peut considéré qu'une personne va 2,5 fois aux toilettes par jour.
Besoin en eau des toilettes = 2,5 * Capacité des réservoirs * Nombre de jours d'ouvertures * Nombre d'usagers
Capacités de vos réservoirs : | 0 | litres
Nombre de jours d'ouverture du bâtiment : | 0 | jours/an | Besoin en eau des toilettes : | 0 | m3
Nombres d'usagers : | 0 |  |  | 0
● Eau de nettoyage
L'eau de nettoyage correspond à l'eau utilisée pour le nettoyage des véhicules, des sols,... Ces besoins sont déterminés lors du diagnostic à l'aide des relevés de compteurs.
Inscrivez votre valeur ici : | 0 | m3
● Arrosage
On considère en moyenne : 1m3 par an par m² de surface arrosée
Inscrivez votre valeur ici : | 0 | m3
● Autres
Si vous avez d'autres besoins en eau non potable, inscrivez le volume ici : |  |  |  | 0 | m3
RESULTAS
Vos besoins en non potable sont donc de : |  | 0 | m3

## 3eme étape
Détermination du volume de la cuve
Parmi les deux valeurs obtenues aux étapes 1 et 2 (quantité d'eau de pluie captée et besoin en eau potable), choisissez la plus petite comme « Facteur de calcul ». Volume de cuve nécessaire = Facteur de calcul * 28/365 Le coefficient 28/365 détermine le temps d'autonomie souhaité de la cuve (ici 28 jours par an) afin que durant l'été la cuve puisse subvenir à une demande en eau pour une durée de 28 jours d'autonomie.
Inscrivez votre facteur de calcul ici : |  | 0 | m3
Volume de la cuve = | 0 | m3